杭州烨立科技有限公司

杭州市华西路299创意园七层

电    话：（0571）28115181   28812826   86695413

传    真：（0571）86695412

网    址：www.05711718.com

YL7000X-T分体式

用户手册

杭州烨立科技有限公司

全功能型超声波液位计

超声波液位计保修卡回执

| 用户名称 |  |
| --- | --- |
| 联系地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 产品型号 |  | 产品编号 |  |
| 验收日期 |  | 安装负责人 |  |

……………………………………………………………………

超声波液位计保修卡说明

| 产品型号 |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收日期 |  | 安装负责人 |  |

保修政策：

- 用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障，可凭

保修卡享受规定的免费保修。

- 保修期限：本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。

以下情况不在免费保修范围内：

- 产品或其部件已超出免费保修期。

- 因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。

- 因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。

- 由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。

- 由于不可抵抗力如：雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。

擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。

限制说明：

- 请用户妥善保存保修卡作为保修凭证，遗失不补。

本保修卡解释权限归本公司所有，本公司有权对本卡内容进行修改，恕不事先通知。

7

全功能型超声波液位计

目  录

# 1概述……………………………………………………………………………………….1

2技术指标…………………………………………………………………………………1

3仪表安装………………………………………………………………………………….2

3.1仪表外形尺寸…………………………………………………………………………2

3.2探头外形尺寸…………………………………………………………………………2

3.3仪表接线示意图………………………………………………………………………2

3.4接线说明………………………………………………………………………………3

3.5安装参数含义…………………………………………………………………………3

3.6仪表安装原则…………………………………………………………………………3

3.7安装注意事项…………………………………………………………………………3

4仪表调试…………………………………………………………………………………. 4

4.1键盘说明 …………………………………………………………….…….…………4

4.2 参数设置………………………………………………………………….…….…… 4

4.2.1 液位标定【P01】………………………………………………………………4

4.2.2 20mA对应值设置【P02】……………………………………………………4

4.2.3显示模式设置【P03】…………………………………………………………5

4.2.4探头高度【P04】 ………………………………………………………………6

4.2.5 反应速度设置【P05】…………………………………………………………5

4.2.6 盲区设置【P06】 ………………………………………………………………5

4.2.7 ID设置【P07】…………………………………………………………………5

4.3.继电器输出设置………………………………………………………………………6

# 全功能型超声波液位计

1、概述

衷心感谢您选购本公司超声波液位计！

本仪表包含多项专利技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点，适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。

本仪表可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种DCS系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

本仪表具有如下特点：

- 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。

- 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

- 我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3％，能够抗各种干扰波。

- 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

- 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

2、技术指标

测量范围：      0～15m（根据实测量程选定）

盲    区：      0.25m～0.6m

测距精度：      ±0.3%FS （标准条件） *

测距分辨率：    1mm

压    力：      4个大气压以下

仪表显示：      自带LCD显示液位或空间距离

模拟输出：      4～20mA

数字输出：      RS485、Modbus协议或定制协议

供电电压：      DC24V/AC220V，防雷装置内置

环境温度：      －20℃ ～ ＋70℃

防护等级：      IP65（可定制IP68）

* FS：超声波液位计的量程；标准条件：室内无风环境。

1

全功能型超声波液位计

4.3  继电器输出设置

仪表带有四路继电器，分别是AHH(上上限),AH(上限),AL(下限),ALL(下下限)。

按SET键，出现密码界面：“0000”，按【▲】键将第一位数字改为3，按【OK】键即可进入继电器参数设置菜单界面。

每组继电器都有两个参数与之对应，分别是控制值和回差值。AHH(上上限)继电器由菜单参数HH（控制值）和dHH（回差值）控制；AH(上限)继电器由菜单参数H（控制值）和dH（回差值）控制；AL(下限)继电器由菜单参数L（控制值）和dL（回差值）控制；ALL(下下限)继电器由菜单参数LL（控制值）和dLL（回差值）控制。

对于高点继电器（AHH或AH），当测量值由小变大，大于控制值（HH或H）时，继电器闭合；当测量值小于控制值减去回差值（HH-dHH或H-dH）时继电器断开。

对于低点继电器（ALL或AL），当测量值由大变小，小于控制值（LL或L）时，

继电器闭合；当测量值大于控制值加上回差值（LL+dLL或L+dLL）时继电器断开。

举例说明:

( 8米液位，要求低于2米时闭合继电器开泵注水，高于7米断开继电器停泵。

可以使用下限报警继电器实现，设置回差dL = 7 - 2 = 5 米，设置L = 2米。这样当液位小于2米的时候，继电器闭合，开泵注水。当液位大于7米的时候，继电器断开，停泵。

( 5米液位，高于4米闭合继电器开泵排水，低于1米时断开继电器停泵。

可以使用高点继电器实现。设置回差dH= 4 - 1 = 3米，AH = 4米。这样就可实现当液位大于4米时继电器闭合开泵排水，小于1米时停泵。

以上两个例子都是在只使用一台泵的情况下，利用回差控制两个液位点的例子。对于使用多台泵的场合，可以简单的设置控制值即可。

6

全功能型超声波液位计

4.2.3 显示模式设置（P03）

P03菜单可更改显示模式，共有3种显示模式可供选择：

- 00  显示液位和温度

- 01  显示距离和温度

- 02  显示液位和距离

按▲键选择所需模式然后按OK键确认。

4.2.4探头高度（P04）

P04菜单可以显示探头高度，可查看探头高度是否符合现场情况，也可用于液位标定。直接按照现场情况更改探头高度值。

4.2.5反应速度设置（P05）

P05菜单可更改仪表反应速度。液位变化速度越快，相应要求仪表反应的速度越快。本仪表有4种速度可供选择：

00  最快反应速度（缺省）				01  较快反应速度

02  中速反应速度					03  慢速反应速度

【注意】：仪表反应速度越快，仪表显示数据跳动越大；相反，仪表反应速度越慢，仪表显示数据越稳定。请合理选择仪表的反应速度。

4.2.6 盲区设置（P06）

可更改仪表盲区以适应现场一些复杂工况。例如可以避开探头附近凸起物或延伸管的管口对仪表的影响。

4.2.7  ID号设置（P07）

通讯时用，特别是多机通讯时，缺省为01。

5

全功能型超声波液位计

3、仪表安装

3.1仪表外形尺寸

3.2 探头外形尺寸（探头尺

寸会根据量程的不同而

有所改变，若有不同会

预先告知）

3.3 仪表接线示意图

打开下盖即可看见仪表的接线板，如下图所示：

2

全功能型超声波液位计

3.4 接线说明

- AC220V和DC24V电源接线在上电前请仔细查看，请勿接错；

- AHH,AH,AL,ALL为4路开关量；

- 探头接线柱，通过2芯屏蔽线或4芯屏蔽线和探头相连；

3.5 安装参数含义

如上图所示，仪表探头发射波打到液位后反射回探头，探头接收到后计算发波到收波的时间，得到测量距离L，仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。

仪表量程指仪表能够测量的距离，安装高度TH应小于量程。

仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域，最高液位与探头间距应大于盲区，例如盲区为0.3m，则最高液位与探头间距必须大于0.3m。

探头发波是个扩散过程，即有方向角，安装的时候要注意，避开打到池壁的凸起物或渠道边沿。

3.6 仪表安装原则

1）探头发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程。

## 2）探头发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区。

## 3）探头的发射面应该与液体表面保持平行。

## 3.7 安装注意事项

1）建议仪表与大地可靠相连。

2）电线、电缆保护管，要注意密封防止积水。

3）仪表虽然自身带有防雷器件，但仪表在多雷地区使用时，建议在仪表的进出线端另外

安装专用的防雷装置。

4）仪表在特别炎热、寒冷的地方使用，即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时，建议在液位仪周围加设防高、低温装置。

## 5）探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。

## 6）若池壁光滑，探头的安装位置需离开池壁0.3m以上，若池壁不光滑，探头的安装位置需离开池壁0.5m以上。

7）若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区，需加装延伸管，延伸管管径大

于120mm，长度0.35m～0.50m，垂直安装，内壁光滑，罐上开孔应大于延伸管内径。

或者将管子通至罐底，管径大于80mm，管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。

3

全功能型超声波液位计

4、仪表调试

4.1 键盘说明

【SET】：菜单键。按【SET】出现密码界面，输入密码进入菜单，在设置时按【SET】

取消设置，设置完毕后，按【SET】键退出菜单。

## 【▲】： 下翻键和数字键。在菜单中，该键作为菜单的下翻键用，在更改数据时，

## 该键作为数字键用。

## 【】： 移位键和上翻键。在菜单中，该键作为菜单的上翻键用，在更改数据时，

## 该键作为移位键用。

【OK】： 确认键。选择菜单或确认选项和数据。

4.2 参数设置

按SET键，出现密码界面：“0000”，按【▲】键将第一位数字改为2，按【OK】键即可进入测量参数设置菜单界面。

4.2.1液位标定（P01）（部分仪表无此菜单，请参考菜单P04）

仪表上电后，将显示液位数值，而该数据往往与实际液位不符，故需要液位标定。

液位标定步骤如下：按SET键，输入密码，再按OK键进入参数设置菜单。P01

为液位标定菜单，按OK键进行P01液位标定，用键（移位）和▲键（数字更改）将数

字改为实际液位值（如2.100），按OK键确认，再按SET键退出参数设置菜单，此时液晶将显示2.100。注：若实际液位为0请输入略大于0的数值，例如0.001。

4.2.2  20mA对应值设置（P02）

20mA设置。输入20mA对应的最高液位值。

## 4

# Text boxes

全功能型超声波液位计